## Galletti-Estro+acc
ESTRO FB
|  |  | VENTILOCONVECTOARE ESTRO | [13 empty] | Carcasat cu inaltime mica (438mm) pentru montare pe pardoseala, cu distributie verticala aer si grilaj intrare aer cu filtru
Constructia permite standardizarea modelelor pentru montare verticala sau orizontala.
ESTRO FL |  |  |  | Gama cuprinde opt versiuni pentru montare:
● pe perete la semiinaltime,
● pe pardoseala/tavan,
● nisa in perete/tavan,
● nisa in pardoseala.
|  |  | ■ | Carcasa din tabla OL, panele laterale ABS, grilaj iesire aer (orientabil 180o) si grilaj aspiratie | [12 empty] | ESTRO FBC
Carcasat, montare pe pardoseala, cu dulap, distributie verticala aer. |  |  |  | aer (modele FU si FB) din ABS. Usile laterale permit accesul la partea tehnica si panoul | [12 empty] | Necarcasat cu inaltime mica, ascuns, montare orizontala sau verticala. 412 mminaltime, aspiratie frontala, carcasa OL galvanizat cu izolatie.
de control.
|  |  | ■ | Structura de rezistenta din tabla OL galvanizat groasa cu izolatie, cu auto-stingere
(panele de izolatie caldura Clasa 1). Modelele cu montare oriz. includ tava de colectare
condensat. Modelele cu cabinet sunt distribuite cu kit de instalare (suruburi-perete).
ESTRO FA |  |  | ■ | Schimbator de caldura cu eficienta ridicata din teava de cupru si aripioare din aluminiu
Carcasat, montare pe perete,distribuire oblica a aerului |  |  |  | fixate pe tevi pe principiul dilatarii mecanice, echipat cu robinet din alama pentru evacuare aer.
Unitatile sunt de obicei livrate cu conexiunile pentru apa (pe partea stanga a schimbatorului)
|  |  |  | si pot fi rotite cu 180o. | [12 empty] | ESTRO FC
Necarcasat corp ascuns, montare verticala sau orizontala. Carcasa OL galvanizat cu izolatie.
|  |  | ■ | Motor electric cu trei viteze, instalat pe suporti de amortizare vibratii, cu condensator incorporat
si protectie termica pentru bobina.
ESTRO FU
Carcasat, montare pe pardoseala sau pe tavan, cu cabinet complet, cu grilaj pentru iesire aer si grilaj recirculare aer cu filtru. |  |  | ■ | Ventilatoare centrifugale cu dubla aspiratie, echilibrate static si dinamic si cuplate direct la
motorul electric, realizate din:
ABS antistatic
aluminiu (modele 1, 5, 6, 10, 11, 12).
|  |  | ■ | Filtru de aer din polipropilena, pe rama din OL galvanizat, cu grilaj de protectie, usor de scos si | [12 empty] | ESTRO FF
|  |  |  | intretinut. Pentru versiunile FU-FB filtrele sunt inserate in panoul frontal al carcasei. | [12 empty] | Necarcasat, montare verticala sau orizontala, aspiratie frontala.
|  |  | ■ | Panouri de control si reglare temperatura prin intermediul unui microprocesor care ajusteaza
ESTRO FP |  |  |  | automat activitatea ventilatorului la schimbarea conditiilor de ambient.
Montare pe tavan, cu cabinet, cu grilaj iesire aer si aspiratie.
Sunt disponibile 12 modele cu capacitatea de racire 1÷11 kW:
Caracteristici tehnice ESTRO FF - fara carcasa, montare oriz./vertic., aspiratie dorsala
ESTRO FF | [7 empty] | F1F | F2F | F3F | F4F | F5F | F6F | F7F | F8F | F9F | F10F | F11F | F12F
Putere nominala RACIRE 2 si 4 conducte | [6 empty] | kW | 1.15 | 1.54 | 1.74 | 2.09 | 2.42 | 2.93 | 3.51 | 4.33 | 4.77 | 6.71 | 8.71 | 10.95
Debit apa | [6 empty] | l/h | 197 | 264 | 298 | 359 | 415 | 503 | 602 | 743 | 818 | 1152 | 1494 | 1879
Cadere presiune apa in ventiloconvector | [6 empty] | kPa | 7 | 13 | 14 | 13 | 16 | 11 | 12 | 12 | 14 | 12 | 19 | 31
Putere nominala INCALZIRE 2 conducte | [6 empty] | kW | 2.68 | 3.71 | 4.11 | 4.76 | 5.47 | 6.46 | 8.21 | 9.57 | 10.85 | 14.45 | 18.83 | 24.67
Debit apa | [6 empty] | l/h | 235 | 325 | 631 | 418 | 480 | 567 | 720 | 840 | 952 | 1268 | 1652 | 2164
Cadere presiune apa in ventiloconductor | [6 empty] | kPa | 8 | 15 | 15 | 13 | 16 | 11 | 13 | 12 | 14 | 11 | 17 | 30
Putere nominala INCALZIRE (4 conducte) | [6 empty] | kW | 1.89 | 2.23 | 2.32 | 2.3 | 3.27 | 3.26 | 4.8 | 5.04 | 5.3 | 7.91 | 9.3 | 12.14
Debit apa | [6 empty] | l/h | 166 | 196 | 204 | 202 | 287 | 286 | 421 | 442 | 465 | 694 | 816 | 1065
Cadere presiune apa in ventiloconductor | [6 empty] | kPa | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 16 | 21 | 39
Racorduri standard | [6 empty] | inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2
Volum standard apa | [6 empty] | dm3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 2.6
Racorduri apa calda | [6 empty] | inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2
Volum apa calda | [6 empty] | dm3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.9
Alimentare electrica | [6 empty] | V-ph-Hz | F4F: 230-1-50
Putere max. absorbita | [6 empty] | W | 37 | 36 | 46 | 46 | 62 | 62 | 87 | 87 | 89 | 182 | 244 | 310
Curent max. absorbit | [6 empty] | A | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.27 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.8 | 1.12 | 1.52
Debit aer max | [6 empty] | m3/h | 231 | 319 | 344 | 344 | 442 | 442 | 640 | 706 | 785 | 1011 | 1393 | 1850
Nivel zgomot max | [6 empty] | dBA | 39 | 42 | 47 | 47 | 45 | 45 | 49 | 50 | 54 | 54 | 61 | 66
PRET in EURO FARA TVA | [7 empty] | 157.31 | 160.48 | 170.01 | 176.37 | 192.26 | 197.02 | 214.5 | 220.87 | 239.93 | 316.19 | 359.1 | 483.03
Caracteristicile de mai sus sunt valabile in urmatoarele conditii:
● racire: temperatura apei 7/12oC, temperatura aer 27oC, umiditate relativa 47%.
● incalzire: temperatura apa 70-60oC, temperatura aer 20oC.
● nivel de zgomot masurat in conformitate cu EN 23741 si EN 23742.
● nivel de zgomot calculat la distanta de 1 m, factor directie 4.
Caracteristici tehnice ESTRO FL - cu carcasa, montare pe perete, distributie verticala aer | bar: F1F to F8F
|  |  |  | F1L | F2L | F3L | F4L | F5L | F6L | F7L | F8L | F9L | F10L | F11L | F12L
Putere nominala RACIRE |  |  | kW | 1.15 | 1.54 | 1.74 | 2.09 | 2.42 | 2.93 | 3.51 | 4.33 | 4.77 | 6.71 | 8.71 | 10.95
Putere nominala INCALZIRE |  |  | kW | 2.68 | 3.71 | 4.11 | 4.76 | 5.47 | 6.46 | 8.21 | 9.57 | 10.85 | 14.45 | 18.83 | 24.67
Debit aer |  |  | m3/h | 231 | 319 | 344 | 344 | 442 | 442 | 640 | 706 | 785 | 1011 | 1393 | 1850
PRET in EURO FARA TVA |  |  |  | 184.31 | 188 | 196.71 | 208.47 | 226.58 | 231.67 | 254.87 | 265.98 | 286.64 | 378.48 | 428.06 | 535.47
Caracteristici tehnice ESTRO FU - cu carcasa, montare pe pardoseala/tavan, aspiratie frontala
|  |  |  | F1U | F2U | F3U | F4U | F5U | F6U | F7U | F8U | F9U | F10U | F11U | F12U
Putere nominala RACIRE |  |  | kW | 1.15 | 1.54 | 1.74 | 2.09 | 2.42 | 2.93 | 3.51 | 4.33 | 4.77 | 6.71 | 8.71 | 10.95
Putere nominala INCALZIRE |  |  | kW | 2.68 | 3.71 | 4.11 | 4.76 | 5.47 | 6.46 | 8.21 | 9.57 | 10.85 | 14.45 | 18.83 | 24.67
Debit aer |  |  | m3/h | 231 | 319 | 344 | 344 | 442 | 442 | 640 | 706 | 785 | 1011 | 1393 | 1850
PRET in EURO FARA TVA |  |  |  | 199.57 | 202.75 | 213.87 | 225.63 | 244.7 | 251.05 | 274.89 | 286.01 | 305.07 | 413.12 | 463.97 | 589.49
Caracteristici tehnice ESTRO FC - fara carcasa, montare oriz./vertic., aspiratie dorsala
|  |  |  | F1C | F2C | F3C | F4C | F5C | F6C | F7C | F8C | F9C | F10C | F11C | F12C
Putere nominala RACIRE |  |  | kW | 1.15 | 1.54 | 1.74 | 2.09 | 2.42 | 2.93 | 3.51 | 4.33 | 4.77 | 6.71 | 8.71 | 10.95
Putere nominala INCALZIRE |  |  | kW | 2.68 | 3.71 | 4.11 | 4.76 | 5.47 | 6.46 | 8.21 | 9.57 | 10.85 | 14.45 | 18.83 | 24.67
Debit aer |  |  | m3/h | 231 | 319 | 344 | 344 | 442 | 442 | 640 | 706 | 785 | 1011 | 1393 | 1850
PRET in EURO FARA TVA |  |  |  | 157.31 | 160.48 | 170.01 | 176.37 | 192.26 | 197.02 | 214.5 | 220.87 | 239.93 | 316.19 | 359.1 | 483.03
Caracteristici tehnice ESTRO FB-FBC unitati cu carcasa si inaltime redusa
ESTRO | [6 empty] | FB |  | F1B | F2B | F3B | F4B | F5B | F6B | F7B | F8B | F9B
[7 empty] | FBC |  | F1BC | F2BC | F3BC | F4BC | F5BC | F6BC | F7BC | F8BC | F9BC
Putere nominala RACIRE | [6 empty] | kW |  | 1.07 | 1.43 | 1.62 | 1.94 | 2.25 | 2.72 | 3.26 | 4.03 | 4.44
Debit max apa | [6 empty] | l/h |  | 184 | 245 | 278 | 333 | 386 | 467 | 559 | 692 | 762
Cadere presiune apa | [6 empty] | kPa |  | 7 | 12 | 13 | 12 | 14 | 10 | 11 | 11 | 13
Putere nominala INCALZIRE | [6 empty] | kW |  | 2.49 | 3.45 | 3.82 | 4.43 | 5.09 | 6.01 | 7.64 | 8.9 | 10.09
Debit apa | [6 empty] | l/h |  | 218 | 303 | 335 | 388 | 447 | 527 | 670 | 781 | 885
Cadere presiune apa | [6 empty] | kPa |  | 7 | 13 | 13 | 12 | 14 | 9 | 11 | 10 | 13
Racorduri apa | [6 empty] | inch |  | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2
Volum apa | [6 empty] | dm3 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4
Alimentare electrica | [6 empty] | V-ph-Hz |  | F3B F3BC: 230-1-50
Putere max. absorbita | [6 empty] | W |  | 37 | 36 | 46 | 46 | 62 | 62 | 87 | 87 | 89
Curent max. absorbit | [6 empty] | A |  | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.27 | 0.39 | 0.39 | 0.38
Debit aer max | [6 empty] | m3/h |  | 231 | 319 | 344 | 344 | 442 | 442 | 640 | 706 | 785
Nivel zgomot max | [6 empty] | dBA |  | 39 | 42 | 47 | 47 | 45 | 45 | 49 | 50 | 54
PRET in EURO FARA TVA | [6 empty] | FB |  | 257.41 | 262.17 | 268.53 | 274.89 | 295.54 | 311.44 | 333.68 | 365.46 | 413.12
[7 empty] | FBC |  | 204.29 | 208.59 | 212.9 | 217.82 | 234.44 | 247.36 | 264.59 | 289.81 | 327.35
Caracteristici tehnice ESTRO FA - cu carcasa, montare pe perete, distributie oblica aer | bar: F1B F1BC to F7B F7BC
|  |  |  | F1A | F2A | F3A | F4A | F5A | F6A | F7A | F8A | F9A | F10A | F11A | F12A
Putere nominala RACIRE |  |  | kW | 1.15 | 1.54 | 1.74 | 2.09 | 2.42 | 2.93 | 3.51 | 4.33 | 4.77 | 6.71 | 8.71 | 10.95
Putere nominala INCALZIRE |  |  | kW | 2.68 | 3.71 | 4.11 | 4.76 | 5.47 | 6.46 | 8.21 | 9.57 | 10.85 | 14.45 | 18.83 | 24.67
Debit aer |  |  | m3/h | 231 | 319 | 344 | 344 | 442 | 442 | 640 | 706 | 785 | 1011 | 1393 | 1850
PRET in EURO FARA TVA |  |  |  | 183.68 | 187.18 | 195.12 | 206.56 | 224.68 | 230.4 | 252.64 | 263.77 | 284.42 | 377.53 | 424.24 | 533.24
Caracteristici tehnice ESTRO FP - cu carcasa, montare pe pardoseala/tavan, aspiratie dorsala
|  |  |  | F1P | F2P | F3P | F4P | F5P | F6P | F7P | F8P | F9P | F10P | F11P | F12P
Putere nominala RACIRE |  |  | kW | 1.15 | 1.54 | 1.74 | 2.09 | 2.42 | 2.93 | 3.51 | 4.33 | 4.77 | 6.71 | 8.71 | 10.95
Putere nominala INCALZIRE |  |  | kW | 2.68 | 3.71 | 4.11 | 4.76 | 5.47 | 6.46 | 8.21 | 9.57 | 10.85 | 14.45 | 18.83 | 24.67
Debit aer |  |  | m3/h | 231 | 319 | 344 | 344 | 442 | 442 | 640 | 706 | 785 | 1011 | 1393 | 1850
PRET in EURO FARA TVA |  |  |  | 199.57 | 202.75 | 213.87 | 225.63 | 244.7 | 251.05 | 274.89 | 286.01 | 305.07 | 413.12 | 463.97 | 589.49
● racire: temperatura apei 7/12oC, temperatura aer 27oC cu bulb uscat, 19oC cu bulb umed (umiditate relativa 47%), viteza inalta
● incalzire: temperatura apa 70-60oC, temperatura aer 20oC, viteza maxima
● debit aer la vitezamaxima de ventilare
ESTRO accesorii - compatibilitati
COD | Tip | Descriere |  | F10P: Model ventiloconvector; F12P: PRET
EURO fara TVA
PANOURI DE CONTROL SI TERMOSTATE
EYCB | CB | Intrerupator viteza, montat pe unitate |  | F10P: FL-FA-FU-FB; F12P: 10.17
EYTB | TB | Intrerupator viteza si termostat electromecanic, montat pe unitate. |  | F10P: FL-FA-FU-FB; F12P: 20.66
EYTIB | TIB | Intrerupator viteza, montat pe unitate, termostat si selector vara/iarna |  | F10P: FL-FA-FU-FB; F12P: 24.78
EYMCB | MCB | MY CONFORT BASE |  | F12P: 45
EYMCM | MCM | MY CONFORT MEDIUM |  | F12P: 72
EYMCL | MCL | MY CONFORT LARGE |  | F12P: 102
EYKBEST | KBEST | Kit instalare pe panou pt ESTRO |  | F10P: FL-FA-FU-FB; F12P: 46.15
EYMCSW | MCSW | Sonda de apa pentru comanda microprocesoareleor tip MYCONFORT BASE, MEDIUM SI LARGE |  | F10P: toate modelele; F12P: 8.4
EYMCSW | MCSU | Sonda de umiditate la distanta pentru comanda microprocesoareleor tip MYCONFORT BASE, MEDIUM SI LARGE |  | F10P: toate modelele; F12P: 9.4
EYCSB | CSB | Control montat pe unitate pentru inchidere/deschidere clapete de reglaj , actionate de motor tip SM |  | F10P: FL-FA; F12P: 28.6
EYTC | TC | Termostat electromecanic pentru valoarea de temperatura min. a apei, in modul incalzire (montat pe schimbatorul de caldura). |  | F10P: toate modelele; F12P: 11.13
EYKP | KP | Interfata pentru conectare in paralel a maxim 4 unitati la un singur telecomanda |  | F10P: toate modelele; F12P: 63.56
EYCD | CD | Intrerupator viteza, montat incastrat pe perete |  | F10P: toate modelele; F12P: 8.9
EYCDE | CDE | Intrerupator viteza, montat pe perete |  | F10P: toate modelele; F12P: 14.3
EYTD | TD | Intrerupator viteza, montat pe perete, termostat electromecanic si selector vara/iarna |  | F10P: toate modelele; F12P: 38.13
EYTDC | TDC | Intrerupator viteza montat pe perete si termostat electromecanic |  | F10P: toate modelele; F12P: 42.9
EYTD4T | TD4T | Intrerupator viteza ,termostat electromecanic si selector vara/iarna pentru sisteme cu 2 sau 4 tevi cu valve, montat pe perete |  | F10P: toate modelele; F12P: 47.67
EYCSD | CSD | Control automat al unitatii pt deschiderea/inchiderea clapetelor actionate de servomotor PAE MM, montat pe perete |  | F10P: FL-FA-FU-FP-FB; F12P: 34.22
EYTA | TA | Termostat electromecanic de camera |  | F10P: toate modelele; F12P: 16.53
EYTA2 | TA2 | Termostat electromecanic de camera cu selector vara/iarna |  | F10P: toate modelele; F12P: 21.61
SCHIMBATOR DE CALDURA ADITIONAL pentru modelele FL-FA-FU-FP-FC-FF (SISTEM CU 4 TEVI)
EYDF1 | DF1 | Schimbator de caldura suplimentar cu un rand de tevi |  | F10P: F1 - F4; F12P: 30.5
EYDF5 | DF5 | Schimbator de caldura suplimentar cu un rand de tevi |  | F10P: F5 - F6; F12P: 34.95
EYDF7 | DF7 | Schimbator de caldura suplimentar cu un rand de tevi |  | F10P: F7 - F9; F12P: 46.09
EYDF8 | DF95 | Schimbator de caldura suplimentar cu un rand de tevi |  | F10P: F95; F12P: 47.09
EYDF10 | DF10 | Schimbator de caldura suplimentar cu un rand de tevi |  | F10P: F10 - F11; F12P: 55.62
EYDF12 | DF12 | Schimbator de caldura suplimentar cu un rand de tevi |  | F10P: F12; F12P: 73.09
SUPORTI SI CARCASE
EYZA1 | ZA | 2 suporti (picioare de sustinere) pentru F1A pina la F9A |  | F10P: F1A - F9A; F12P: 10.17
EYZA10 |  | 2 suporti (picioare de sustinere) pentru F10A pina la F12A |  | F10P: F10A - F12A; F12P: 12.08
EYZAG1 | ZAG | 2 suporti (picioare de sustinere) cu grila frontala pentru F1A pana la F4A
EYZAG5 |  | 2 suporti (picioare de sustinere) cu grila frontala pentru F5A pana la F6A
EYZAG7 |  | 2 suporti (picioare de sustinere) cu grila frontala pentru F7A pana la F9A
EYZAG10 |  | 2 suporti (picioare de sustinere) cu grila frontala pentru F10A pana la F11A
EYZAG12 |  | 2 suporti (picioare de sustinere) cu grila frontala pentru F12A
EYZL1 | ZL | 2 suporti (picioare de sustinere) pentru F1L pina la F9L
EYZL10 |  | 2 suporti (picioare de sustinere) pentru F95L pina la F12L
EYZLG1 | ZLG | 2 suporti (picioare de sustinere) cu grila frontala pentru F1L pana la F4L
EYZLG5 |  | 2 suporti (picioare de sustinere) cu grila frontala pentru F5L pana la F6L
EYZLG7 |  | 2 suporti (picioare de sustinere) cu grila frontala pentru F7L pana la F9L
EYZLG95 |  | 2 suporti (picioare de sustinere) cu grila frontala pentru F95L
EYZLG10 |  | 2 suporti (picioare de sustinere) cu grila frontala pentru F10L pana la F11L
EYZLG12 |  | 2 suporti (picioare de sustinere) cu grila frontala pentru F12L
EYD1 | D | Suporti sustinere, montare verticala, pentru F1C pana la F9C |  | F10P: F1C - F9C; F12P: 4.45
EYD10 |  | Suporti sustinere, montare verticala, pentru F95C pana la F12C |  | F10P: F95C - F12C; F12P: 6.35
EYPVL1 | PVL | Suporti sustinere, montare verticala, pentru FL/FU 1-4 |  | F10P: F10C - F12C; F12P: 7.35
EYPVL5 |  | Suporti sustinere, montare verticala, pentru FL/FU 5-6 |  | F10P: F10C - F12C; F12P: 8.35
EYPVL7 |  | Suporti sustinere, montare verticala, pentru FL/FU 7-95 |  | F10P: F10C - F12C; F12P: 9.35
EYPVL10 |  | Suporti sustinere, montare verticala, pentru FL/FU 10-11 |  | F10P: F10C - F12C; F12P: 10.35
EYPVL12 |  | Suporti sustinere, montare verticala, pentru FL/FU 12 |  | F10P: F10C - F12C; F12P: 11.35
EYPVA1 | PVA | Suporti sustinere, montare verticala, pentru FA 1-4 |  | F10P: F10C - F12C; F12P: 8.35
EYPVA5 |  | Suporti sustinere, montare verticala, pentru FA 5-6
EYPVA7 |  | Suporti sustinere, montare verticala, pentru FA 7-9
EYPVA10 |  | Suporti sustinere, montare verticala, pentru FA 10-11
EYPVA12 |  | Suporti sustinere, montare verticala, pentru FA 12
EYPVB1 | PVB | Suporti sustinere, montare verticala, pentru FB 1-4
EYPVB5 |  | Suporti sustinere, montare verticala, pentru FB 5-6
EYPVB7 |  | Suporti sustinere, montare verticala, pentru FB 7-9
EYPH1 | PH | Suporti sustinere, montare orizontala pentru FU 1-5
EYPH5 |  | Suporti sustinere, montare orizontala pentru FU 1-6
EYPH7 |  | Suporti sustinere, montare orizontala pentru FU 1-7
EYPH95 |  | Suporti sustinere, montare orizontala pentru FU 1-8
EYPH10 |  | Suporti sustinere, montare orizontala pentru FU 1-9
EYPH12 |  | Suporti sustinere, montare orizontala pentru FU 1-10
EYVK 1S | VK 1S | Valva cu 3 cai pt.schimbator de caldura standard F1 la F7 |  | F10P: modelele F1 - F7; F12P: 87.39
EYKSC1 | KSC1 | Pompa dren
FC51000374 |  | Motor electrotermic (actuator) ON/OFF/220V |  | F12P: 30.5
EYVK 8S | VK 8S | Valva cu 3 cai pt.schimbator de caldura standard F8 la F9 |  | F10P: modelele F8 - F9; F12P: 95.34
FC51000374 |  | Motor electrotermic (actuator) ON/OFF |  | F12P: 30.5
EYVK 10 S | VK 10 S | Valva cu 3 cai pt.schimbator de caldura standard F10 la F12 |  | F10P: F10 - F12; F12P: 101.69
FC51000374 |  | Motor electrotermic (actuator) ON/OFF |  | F12P: 30.5
EYVK 1 DF | VK 1 DF | Valva cu 3 cai pt.schimbator de caldura DF9 (sist 4 tevi) F1 la F9 |  | F10P: F1 - F9; F12P: 87.39
FC51000374 |  | Motor electrotermic (actuator) ON/OFF |  | F12P: 30.5
EYVK 10 DF | VK 10 DF | Valva cu 3 cai pt.schimbator de caldura DF (sist cu 4 tevi) F10 la F12 |  | F10P: F10 - F12; F12P: 87.39
FC51000374 |  | Motor electrotermic (actuator) ON/OFF |  | F12P: 30.5
EYBV | BV | Tavita auxiliara de condens, pt. montare verticala a ventiloconvectoarelor |  | F10P: toate modelele; F12P: 2.64
EYBH | BH | Tavita auxiliara de condens, pt. montare orizontala a ventiloconvectoarelor |  | F10P: FU-FP-FC-FF-FB-FBC; F12P: 2.23
FV3-15E-NO | FV3-15E-NO | Ventil cu trei cai on/off MUT FV3-15E-NO |  | F12P: 27.6
FV3 20E -NO | FV3 20E -NO | Ventil cu trei cai on/off MUT FV3-20R-NO |  | F12P: 49.5
V3ECM1S | V3ECM1S | Actionare termoelectrica on/off pt ventile cu trei cai MUT |  | F12P: 30
Preturile sunt in Euro fara TVA si se calculeaza in lei la cursul de licitatie al bancii Alpha Bank din data facturarii

## Galletti-My confort
TERMOSTAT DE AMBIENT
Seria MYCONFORT
Functionare simpla
Instalare simpla si conectare rapida
Panoul de control este echipat cu afisaj LCD iluminat si tastatura
incorporata pentru reglaj si citire parametrii de operare
Control automat al unitatii la operare in mod racire/incalzire
Termostatul este capabil sa controleze si sa mentina confortul
hygrometric prin utilizarea ciclurilor pentru deumidificare
Afisarea totala a tuturor functiilor este instantanee iar programarea si
acces-ul la meniu sunt posibile prin intermediul afisajului
Posibilitatea realizarii unei retele cu ajutorul conexiunilor
BUS dintre unitatile de interior (pana la 256) si o unitate de exterior
Termostatul MYCONFORT este disponibil in 3 versiuni :
1.BASE: controlor unitati de interior si reglare valve bazat pe temperatura
2.MEDIUM: controlor unitati de interior (cu 4 viteze de ventilatie) si sistem
de conectare ERGO la retea
3.LARGE: controlor unitati de interior (cu 4 viteze de ventilatie) si reglare
valve bazat pe: temperatura, umiditate, timer, si sistem de conectare
ERGO la retea
Termostatul MyConfort este compatibil cu urmatoarele unitati de interior Galletti
|  | EYMCB | EYMCM | EYMCL | EYMCL | EYKB2X1 | EYKBEST | EYKBFLA | EYKBFLA | EYMCSW | EYMCSU
ESTRO+ MYCONFORT BASE pe panou |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x **
ESTRO+ MYCONFORT MEDIUM pe panou |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x ** | x **
ESTRO+MYCONFORT LARGE pe panou |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x ** | x **
FLAT+ MYCONFORT BASE pe panou |  | x | [6 empty] | x | x **
FLAT+ MYCONFORT MEDIUM pe panou |  |  | x | [5 empty] | x | x ** | x**
FLAT+ MYCONFORT LARGE pe panou |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x ** | x **
2x1+ MYCONFORT BASE pe panou |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x **
2x1+ MYCONFORT MEDIUM pe panou |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x ** | x **
2x1+ MYCONFORT LARGE pe panou |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x ** | x **
Terminal unitate* + MYCONFORT BASE instalare pe perete |  | x | [7 empty] | x **
Terminal unitate* + MYCONFORT MEDIUM instalare pe perete |  |  | x | [6 empty] | x **
Terminal unitate* + MYCONFORT LARGE instalare pe perete |  |  |  | x | [5 empty] | x **
* = ESTRO, FLAT, 2x1, CSW, WH, PWN, UTN, AERO monofazat
**= Optional
Compatibilitate
Termostatul MY CONFORT se monteaza pe perete in completare cu sondele incorporate in cardul electronic.
Pentru instalarea pe panoul unitatilor ESTRO, FLAT si 2x1, se recomanda instalarea kit-ului complet
impreuna cu sondele de temperatura si umiditate relativa
Cod | Descriere | [5 empty] | PRET EU
EYMCB | MY CONFORT BASE | [5 empty] | 45
EYMCM | MY CONFORT MEDIUM | [5 empty] | 72
EYMCL | MY CONFORT LARGE | [5 empty] | 102
EYKB2X1 | KIT de instalare pe panou pentru 2x1 (1 sonda de aer + suport de instalare + kit cablaje) | [5 empty] | 10
EYKBEST | KIT de instalare pe panou pentru ESTRO (1 sonda de aer + suport de instalare + kit cablaje) | [5 empty] | 10
EYKBFLA | KIT de instalare pe panou pentru FLAT (1 sonda de aer + suport de instalare + kit cablaje) | [5 empty] | 10
EYMCSW | Sonda de apa la distanta pentru versiunea BASE, MEDIUM si LARGE pe panou | [5 empty] | 8.4
EYMCSU | Sonda de umiditate la distanta pentru versiunea BASE, MEDIUM si LARGE pe panou | [5 empty] | 11.63
Preturile sunt in Euro fara TVA si se calculeaza in lei la cursul de licitatie al bancii Alpha Bank din data facturarii

## Galletti-CSW-CSW DF
VENTILOCONVECTOARE DE TAVAN CSW - CSW DF
Sunt disponibile in 6 modele cu un schimbator de caldura (CSW) si 4 modele cu 2 schimbatoare de caldura (CSW DF)
Dimensiunile 600x600 sau 900x900 permit montarea perfecta in tavan.
CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Schimbator de caldura cu inalta eficienta din tevi de cupru si aripioare din aluminiu, supapa de vid si tub de evacuare condens in tava de colectare auxiliara.
Tava auxiliara de colectare condens generat de valva de reglare apa.
Motor electric cu trei viteze, cu intrerupator termic si numar redus de rotatii.
Ventilator centrifugal, pus in functiune de un motor cu trei viteze, cu nivel de zgomot redus, echilibrat static si dinamic.
Structura cu strat de izolatie termica si fonica pe interior si pe exterior
Pompa de evacuare condens este dotata cu un intrerupator pentru colectare condens din tava de colectare
Pompa este echipata cu supapa de sens si temporizator pentru evacuarea optima a condensului.
Componente electrice
● Timer pentru pompa de evacuare condens
● Bord terminal pentru conectarea la panoul de control montat pe perete pentru controlul automat al aparatului si a valvei de reglare.
Difuzor reglabil - cu reglare manuala a distributiei aerului
Filtru lavabil, din material sintetic, usor de indepartat pentru curatare.
ACCESORIU OBLIGATORIU
● Valva cu trei cai cu kit hidraulic pentru sistemele cu 1 schimbator/2 schimbatoare de caldura.
Valva reglare apa este motorizata tip ON/OFF, 230V, cu trei cai pentru distributie apa calda/rece dupa primirea semnalului de la termostat
Valvele sunt completate cu un kit hidraulic de conectare la serpentina
ACCESORII OPTIONALE
● MICROPRO-D - panou de control cu microprocesor, pentru montare pe perete
● SW - sonda apa
● KP - interfata pentru administrarea a 4 unitati cu un singur controlor
● MICRONET - panou de control cu microprocesor avansat dotat cu iesire RS 485 pentru conectare la sistem ERGO
Caracteristici tehnice | [6 empty] | CSW - 1 schimbator de caldura | [6 empty] | CSW DF - 2 schimbatoare de caldura
ventiloconvectoare | [7 empty] | 136 | 186 | 246 | 249 | 369 | 489 | 136 | 246 | 249 | 489
Putere totala RACIRE | [5 empty] | viteza inalta | kW | 2.88 | 3.83 | 4.85 | 6.5 | 7.45 | 8.84 | 2.64 | 3.82 | 4.71 | 7.24
Putere sensibila de racire | [6 empty] | kW | 2.38 | 3.1 | 3.9 | 5.15 | 6.11 | 6.97 | 2.15 | 3.24 | 3.76 | 6.18
Debit de apa | [6 empty] | l/h | 494 | 658 | 832 | 1115 | 1278 | 1517 | 453 | 656 | 808 | 1243
Cadere de presiune apa | [6 empty] | kPa | 9 | 14 | 22 | 28 | 17 | 28 | 6 | 11 | 8 | 8
Conexiune intrare apa rece | [6 empty] | inch | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1
Putere INCALZIRE | [5 empty] | viteza inalta | kW | 6.99 | 9.07 | 10.82 | 13.2 | 15.86 | 17.04 | 3.67 | 5.45 | 7.18 | 9.7
Debit de apa | [6 empty] | l/h | 613 | 795 | 949 | 1158 | 1391 | 1496 | 322 | 478 | 630 | 851
Cadere de presiune apa | [6 empty] | kPa | 10 | 15 | 21 | 18 | 11 | 21 | 15 | 31 | 9 | 7
Conexiune iesire apa calda | [6 empty] | inch | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75
Alimentare electrica | [6 empty] | V-ph-Hz | 230-1-50 | [5 empty] | 230-1-50
Putere alimentare | [5 empty] | viteza inalta | W | 43 | 66 | 104 | 80 | 126 | 145 | 43 | 104 | 80 | 145
Curent absorbit | [5 empty] | viteza inalta | A | 0.17 | 0.25 | 0.44 | 0.36 | 0.56 | 0.65 | 0.17 | 0.44 | 0.36 | 0.65
Debit aer | [5 empty] | viteza max. | m3/h | 550 | 710 | 870 | 1140 | 1380 | 1610 | 550 | 870 | 1140 | 1610
[6 empty] | viteaza medie | m3/h | 420 | 520 | 630 | 890 | 1140 | 1290 | 420 | 630 | 890 | 1290
[6 empty] | viteza min. | m3/h | 240 | 260 | 340 | 770 | 850 | 1010 | 240 | 340 | 770 | 1010
Nivel zgomot | [5 empty] | max. | dBA | 49 | 53 | 61 | 55 | 58 | 60 | 49 | 61 | 55 | 60
Dimensiuni grila |  |  |  |  | HxLXA |  | mm | 40x720x720 |  |  | 20x953x953 |  |  | 40x720x720 |  | 20x953x953
Dimensiuni unitate |  |  |  |  | HxLXA |  | mm | 310x570x570 |  |  | 300x835x835 | 365x835x785 |  | 310x570x570 |  | 300x835x835 | 365x835x785
Masa | [6 empty] | kg | 22 | 22 | 22 | 37 | 43 | 45 | 22 | 22 | 37 | 45
PRET in EURO FARA TVA | [7 empty] | 598.66 | 642.81 | 693.65 | 963.88 | 1037.46 | 1132.45 | 665.55 | 760.54 | 1064.22 | 1266.23
MOD RACIRE: temperatura apa 7/12oC, temperatura aer 27oC cu bulb uscat, 19oC cu bulb umed (umiditate relativa 47%).
MOD INCALZIRE: temperatura apa 70-60oC, acelasi debit ca in modul RACIRE, temperatura intrare aer 20oC.
Presiunea sonora calculata la distanta de 1 m, factor directional 2.
Kituri valve motorizate disponibile pentru modelele CSW - CSW DF
Cod |  |  | Model | Descriere | [8 empty] | PRET in EURO
CSYVK2V136 |  |  | VK 136 | Kit valva 2 cai pentru unitati CSW 136-186-246 cu 1 schimbator, 600x600 | [8 empty] | 65.55
CSYVK136 |  |  | VK 136 | Kit valva motorizata cu 3 cai/4 porturi, tip ON/OFF pt.unitati CSW 136-186-246 | [8 empty] | 73.58
CSYVK2V136DF |  |  | VK 136DF | Kit valva 2 cai pentru unitati CSWDF 136-246 cu 2 schimbatoare, 600x600 | [8 empty] | 130.43
CSYVK136DF |  |  | VK 136DF | Kit valva motorizata cu 3 cai/4 porturi, tip ON/OFF pt.unitati CSWDF 136-246 | [8 empty] | 137.13
CSYVK2V249 |  |  | VK 249 | Kit valva 2 cai pentru unitati CSW 249 cu 1 schimbator, 900x900 | [8 empty] | 65.55
CSYVK249 |  |  | VK 249 | Kit valva motorizata cu 3 cai/4 porturi, tip ON/OFF pt.unitati CSW 249 | [8 empty] | 73.58
CSYVK2V249DF |  |  | VK 249DF | Kit valva 2 cai pentru unitati CSWDF 249 cu 2 schimbatoare, 900x900 | [8 empty] | 130.43
CSYVK249DF |  |  | VK 249DF | Kit valva motorizata cu 3 cai/4 porturi, tip ON/OFF pt.unitati CSWDF 249 | [8 empty] | 157.19
CSYVK2V369 |  |  | VK 369 | Kit valva 2 cai pentru unitati CSW 369-489 cu 1 schimbator, 900x900 | [8 empty] | 65.55
CSYVK369 |  |  | VK 369 | Kit valva motorizata cu 3 cai/4 porturi, tip ON/OFF pt.unitati CSW 369-489 | [8 empty] | 73.58
CSYVK2V489DF |  |  | VK 489DF | Kit valva 2 cai pentru unitati CSWDF 489 cu 2 schimbatoare, 900x900 | [8 empty] | 130.43
CSYVK489DF |  |  | VK 489DF | Kit valva motorizata cu 3 cai/4 porturi, tip ON/OFF pt.unitati CSWDF 489 | [8 empty] | 157.19
ACCESORII
Cod |  |  | Model | Descriere | [8 empty] | PRET in EURO
EYMICROPRO-D |  |  | MICROPROD | Control microprocesor montat pe perete: control automatic al unitatii, valvelor si elem.electric de incalzire | [8 empty] | 69.54 |  | nu
EYSW |  |  | SW | Senzor electronic temperatura apa pentru controlor tip MICROPRO-D | [8 empty] | 5.5
EYKP |  |  | KP | Interfata putere pt. conectare in paralel a pana la 4 unitati la un singur controlor | [8 empty] | 73.29
EYMNET |  |  | MICRONET | Controlor cu microprocesor pt. conectare la sisteme ERGO | [8 empty] | 98.93
Preturile sunt in Euro fara TVA si se calculeaza in lei la cursul de licitatie al bancii Alpha Bank din data facturarii

## Galletti-UTN
VENTILOCONVECTOARE PENTRU TUBULATURA - UTN
Noua gama de ventiloconvectoare UTN a fost proiectata pentru climatizarea camerelor care necesita instalarea unitatilor cu conducte
Unitatile cuprind 12 modele cu debite de aer intre 600 si 3000 m3/h, putere de racire intre 2.8 si 18.3 kW si putere de incalzire
intre 7.2 si 45 kW . Asigura invingerea caderilor de presiune de pe tubulatura de ventilare.
Caracteristici constructive: | [14 empty] | Versiuni
● posibilitatea instalarii atat in pozitie orizontala cat si verticala datorita sistemului inteligent de evacuare condens; | [11 empty] | UTN | ventiloconvectoare de putere maxima pentru sisteme cu 2 conducte
● unitatile pot fi conectate la conducte flexibile circulare (F200mm) sau conducte cu sectiune dreptunghiulara;
● directia de intrare aer poate fi modificata in timpul instalarii; | [11 empty] | UTNDF | ventiloconvectoare de putere maxima pentru sisteme cu 4 conducte (2 schimbatoare de caldura)
● inaltime redusa (280mm pana la modelul 16A);
● elemente pre-taiate pentru reciclarea aerului exterior, standard pentru toate modelele (F100mm);
● gama larga de accesorii:
panouri de control electromecanic si microprocesor pentru montare pe perete;
module de aspiratie aer cu filtre;
accesorii pentru conectarea la conductele de aer:cutie intrare/iesire aer, grila intrare/iesire aer, amortizoare;
valve cu 3 cai;
incalzitoare electrice suplimentare.
Caracteristici tehnice UTN
UTN | [6 empty] | 06 | 06A | 08 | 08A | 12 | 12A | 16 | 16A | 22 | 22A | 30 | 30A
Debit aer |  |  |  | (viteza maxima) |  | m3/h | 600 | 600 | 800 | 800 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 2200 | 2200 | 3000 | 3000
Presiune statica disponibila |  |  |  | (viteza maxima) |  | Pa | 80 | 75 | 90 | 85 | 88 | 82 | 100 | 95 | 130 | 110 | 185 | 175
Putere nominala RACIRE | [5 empty] | kW | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.8 | 6.2 | 7 | 7.8 | 8.82 | 11.9 | 13.7 | 16.4 | 18.3
Debit apa racire | [5 empty] | l/h | 484 | 553 | 674 | 829 | 1071 | 1209 | 1339 | 1514 | 2056 | 2367 | 2833 | 3140
Cadere presiune apa racire | [5 empty] | kPa | 10 | 8 | 17 | 15 | 24 | 20 | 24 | 16 | 26 | 22 | 34 | 45
Putere nominala INCALZIRE | [5 empty] | kW | 7.2 | 8.3 | 10.1 | 12.1 | 16.1 | 18.5 | 19.6 | 22.4 | 30 | 33.7 | 40.9 | 45
Debit apa incalzire |  |  |  | (viteza maxima) |  | l/h | 634 | 731 | 890 | 1066 | 1418 | 1630 | 1726 | 1974 | 2642 | 2970 | 3603 | 3695
Cadere presiune apa incalzire | [5 empty] | kPa | 12 | 10 | 20 | 17 | 29 | 26 | 28 | 19 | 30 | 24 | 38 | 50
Putere nominala INCALZIRE DF (4 conducte) |  |  |  | (viteza inalta) |  | kW | 4.01 | 4.01 | 5.63 | 5.63 | 8.24 | 8.24 | 11.5 | 11.5 | 19.7 | 19.7 | 26.2 | 26.2
Debit apa schimbator DF (4 conducte) | [5 empty] | l/h | 353 | 353 | 496 | 496 | 726 | 726 | 1013 | 1013 | 1735 | 1735 | 2309 | 2309
Cadere presiune apa la schimbator DF (4 conducte) | [5 empty] | kPa | 10 | 10 | 13 | 13 | 21 | 21 | 19 | 19 | 17 | 17 | 22 | 22
Randuri la schimbatorul standard | [5 empty] | nr. | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5
Racorduri apa schimbator standard | [5 empty] | inch | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1"
Volum apa in schimbatorul standard | [5 empty] | litri | 1.06 | 1.41 | 1.06 | 1.41 | 1.42 | 1.9 | 1.79 | 2.38 | 2.5 | 3.34 | 4.02 | 5.03
Randuri la schimbatorul DF (4 conducte) | [5 empty] | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
Racorduri apa schimbator DF (4 conducte) | [5 empty] | inch | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1"
Volum apa in schimbatorul DF (4 conducte) | [5 empty] | litri | 0.35 | 0.35 | 0.47 | 0.47 | 0.59 | 0.59 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.72 | 1.72
Alimentare electrica | [5 empty] | V-ph-Hz | 230-1-50
Putere max. absorbita | [5 empty] | W | 175 | 175 | 234 | 234 | 349 | 349 | 443 | 443 | 714 | 714 | 1197 | 1197
Curent max. absorbit | [5 empty] | A | 0.718 | 0.718 | 0.954 | 0.954 | 1.575 | 1.575 | 1.971 | 1.971 | 3.21 | 3.21 | 5.37 | 5.37
Nivel total zgomot | [5 empty] | dBA | 51.5 | 51.5 | 54.5 | 64.5 | 57.5 | 57.5 | 60.5 | 60.5 | 62.5 | 62.5 | 66.5 | 66.5
PRET in EURO FARA TVA |  |  | UTN |  |  |  | 284.9 | 313.39 | 345.45 | 377.5 | 438.03 | 470.09 | 519.95 | 598.31 | 783.49 | 836.9 | 918.82 | 1032.78
|  |  | UTN DF (4 conducte) |  |  |  | 341.88 | 370.38 | 402.43 | 452.29 | 512.83 | 544.88 | 601.85 | 680.21 | 925.94 | 979.36 | 1079.07 | 1193.04
COD | Tip | Descriere | [8 empty] | Model |  | PRET EU fara TVA
UTN
Accesorii UTN
EYCD | CD | Comutatator de viteza incastrat in perete | [8 empty] | toate modelele |  | 9.97
EYCDE | CDE | Intrerupator viteza, montat pe perete | [8 empty] | toate modelele |  | 16.03
EYTD | TD | Intrerupator viteza, montat pe perete (termostat electromecanic si selector vara/iarna). | [8 empty] | toate modelele |  | 42.73
EYTDC | TDC | Intrerupator viteza si termostat electromecanic, montat pe perete | [8 empty] | toate modelele |  | 48.08
EYTD4T | TD4T | Intrererupator de viteza si termostat electromecanic, montat pe perete cu selector vara/iarna pt. sist cu 2 si 4 tevi | [8 empty] | toate modelele |  | 53.42
EYTC | TC | Termostat electromecanic pt.temperatura minima a apei la functionare in mod incalzire ( 42o C ) | [8 empty] | toate modelele |  | 12.47
EYKP | KP | Interfata de putere pt.conectare in paralel pana la 4 ventiloconvectoare | [8 empty] | toate modelele |  | 71.22
EYMICRO-D* | MICRO-D* | Panou de control cu microprocesor montat pe perete: control automat al unitatii | [8 empty] | toate modelele |  | 51.71
EYMICROPROD* | MICROPRO-D* | Panou de control cu microprocesor montat pe perete: control automat al unitatii, valve si element de incalzire | [8 empty] | toate modelele |  | 67.58
EYMNET | MICRONET | Panou de control solutie ERGO | [8 empty] | toate modelele |  | 96.14
EYSW | SW | Senzor electronic de temperatura apa pentru control tip MICRO, MICROPRO-D si MICRO-D | [8 empty] | toate modelele |  | 5.35
UYIPM | IPM | Interfata pentru conectarea unitatilor alimentate la 230 V/50 Hz la un singur panou de control. | [8 empty] | toate modelele |  | 71.22
EYTA | TA | Termostat electromecanic de camera | [8 empty] | toate modelele |  | 18.52
EYTA2 | TA2 | Termostat electromecanic de camera cu selector vara/iarna | [8 empty] | toate modelele |  | 24.21
EYCSD | CSD | Control automat al unitatii pt deschiderea/inchiderea clapetelor actionate de servomotor, montat pe perete. | [8 empty] | toate modelele |  | 32.05
* | Pentru UTN 06 si UTN 08 se cupleaza direct in rigleta ventiloconvectorului
* | Pentru celelalte modele se foloseste si interfata IPM
COD | Tip | Descriere | [10 empty] | PRET EU fara TVA
Valva cu 3 cai ON/OF
FC51000373 | V06 | Valva cu 3 cai ON/OF 3/4" modelele UTN 06 si UTN 08 | [10 empty] | 30.63
UT51000263 | V12 | Valva cu 3 cai ON/OF 1" modelele UTN 12 si UTN 16 | [10 empty] | 31.34
UT51000264 | V22 | Valva cu 3 cai ON/OF 1" modelele UTN 22 | [10 empty] | 70.87
UT51000265 | V30 | Valva cu 3 cai ON/OF 1" 1/4" modelele UTN 30 | [10 empty] | 85.12
Actuator ON/OF pentru valva cu 3 cai
FC51000374 | M06 | Actuator ON/OF,230 V, pt.valve, modelele de la UTN 06 la UTN 16 | [10 empty] | 34.18
82510579 | M22 | Actuator ON/OF,230 V, pt.valve, modelele de la UTN 22 la UTN 30 | [10 empty] | 45.59
Tavita auxiliara de condens
UYVRCV06 | VRCV06 | Tavita auxiliara de condens pt.unitati verticale, modelele de la UTN 06 la UTN 16 | [10 empty] | 14.25
UYVRCH06 | VRCH06 | Tavita auxiliara de condens pt.unitati orizontale, modelele de la UTN 06 la UTN 16 | [10 empty] | 14.25
UYVRCV22 | VRCV22 | Tavita auxiliara de condens pt.unitati verticale, modelele de la UTN 22 la UTN 30 | [10 empty] | 17.8
UYVRCH22 | VRCH22 | Tavita auxiliara de condens pt.unitati orizontale, modelele de la UTN 22 la UTN 30 | [10 empty] | 17.8
Preturile sunt in Euro fara TVA si se calculeaza in lei la cursul de licitatie al bancii Alpha Bank din data facturarii

## Galletti-REKO
RECUPERATOARE DE CALDURA REKO
Unitatile recuperatoare de caldura REKO sunt proiectate pentru a rezolva problemele legate de consumul mare de energie al sistemelor care utilizeaza aerul din exterior.
Sunt disponibile in 6 dimensiuni, cu debite de aer pornind de la 600 m3/h pana la 3200 m3/h.
Sunt special concepute pentru instalare pe tavan fals si se pot conecta la gurile de aerisire din incapere.
Caracteristici constructive
● Schimbatorul de caldura cu placi din aluminiu garanteaza un randament ridicat in toate conditiile de operare;
● Ventilator cu dubla aspiratie;
● Motor electric monofazic 230V - 50 Hz, cu una sau doua viteze;
● Structura de rezistenta din ALUZINK;
● Filtre cu celule plate dispuse in sistem gofrat - pot fi demontate si spalate.
Caracteristici tehnice recuperatoare de caldura REKO
| U.M. | REKO 06 | REKO 10 | REKO 14 | REKO 19 | REKO 25 | REKO 30
Putere incalzire | kW | 2.6 | 4.6 | 6.2 | 8.4 | 12.3 | 15.3
Randament schimbator | % | 54.6 | 53.4 | 52.1 | 51.8 | 57.6 | 56
Temperatura iesire aer | oC | 8.7 | 8.3 | 8 | 7.9 | 9.4 | 9
Debit aer | m3/h | 600 | 1000 | 1400 | 1900 | 2500 | 3200
Presiune statica disponibila | Pa | 80 | 90 | 140 | 120 | 110 | 170
Presiune sonora | dB(A) | 56 | 54 | 59.5 | 58 | 57.5 | 60
Alimentare electrica | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
Consum motor electric | W | 2x90 | 2x147 | 2x350 | 2x350 | 2x350 | 2x550
Curent max. la alimentare | A | 1.8 | 3 | 5.8 | 6.2 | 6 | 11.4
Nr.viteze ventilator | nr. | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
IP/Clasa de izolatie | IP | 54/F | 44/F | 55/F | 44/F | 55/F | 20/F
PRET in EURO FARA TVA |  | 1628 | 2005 | 2343 | 2808 | 3226 | 3531
SERPENTINA INCALZIRE APA SE OFERTEAZA LA CERERE
Randuri | nr. |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Capacitate incalzire | kW |  | 9,4 | 13,4 | 16,6 | 23,9 | 28,4
Temperatura iesire aer | oC |  | 36 | 36 | 34 | 36 | 34
Cadere de presiune aer | Pa | 65 |  | 64 | 85 | 62 | 85
Cadere de presiune apa | kPa |  | 8 | 16 | 10 | 11 | 15
ELEMENT DE INCALZIRE ELECTRIC SE OFERTEAZA LA CERERE
Incalzitor electric tr.I | kW | 2 | 4 | 4.5 | 6 | 9 | 12
Alimentare electrica | V | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 400
Preturile sunt in Euro fara TVA si se calculeaza in lei la cursul de licitatie al bancii Alpha Bank din data facturarii